- 重庆建筑工程职业学院

- 公开招标文件

- 项目名称：重庆建筑工程职业学院电力代维护服务采购

- 招标人：重庆建筑工程职业学院

2020年4月

目  录

第一篇	投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

七、投标有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 4 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 5 -

一、招标项目技术需求	- 5 -

第三篇  项目商务要求	- 7 -

一、实施时间、实施地点及验收方式	- 7 -

二、报价要求	- 7 -

三、质量保证及售后服务	- 7 -

四、履约保证金及付款方式	- 7 -

五、知识产权	- 7 -

六、培训	- 7 -

七、其他	- 7 -

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 7 -

一、评标方法	- 7 -

二、评标标准	- 7 -

三、无效投标条款	- 7 -

四、废标条款	- 7 -

第五篇  投标人须知	- 7 -

一、投标人	- 7 -

二、招标文件	- 7 -

三、投标文件	- 7 -

四、开标	- 7 -

五、评标	- 7 -

六、定标	- 7 -

七、中标通知书	- 7 -

八、关于质疑和投诉	- 7 -

九、签订合同	- 7 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 7 -

一、合同主要条款	- 7 -

二、采购合同（格式）	- 7 -

第七篇  投标文件格式	- 7 -

一、经济文件	- 7 -

二、资格文件	- 7 -

三、商务文件	- 7 -

四、技术文件	- 7 -

五、其他	- 7 -

# 投标邀请书

重庆建筑工程职业学院现对电力代维护服务采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目内容 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人 - 数量（名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 电力代维护服务 | - 49.5 | - 0.95 | - 1 | - 服务期：3年 |

## 二、资金来源

自筹。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 投标人营业执照中经营范围包含有类似电力工程安装、或类似电力设备运行维护（提供营业执照复印件加盖公章）。

2. 投标人提供有效的安全生产许可证（提供复印件加盖公章）

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请到重庆建筑工程职业学院网上下载本项目招标文件，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2020年4月9日）起20天。

（四）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2020年4月29日13:30至14:30

2.招标文件售价：人民币300元/份（售后不退）

3.在招标文件发售期内，投标人到重庆建筑工程职业学院购买招标文件。

3.在报名和招标文件发售期内购买了招标文件的投标人，其报名才被接收。

4.未特殊说明情况下，本次招标约定的币种均为人民币。

（五）投标地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼210会议室

（六）投标截止时间：2020年4月29日北京时间14:30

（七）开标时间：同投标截止时间

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标保证金金额：人民币0.95万元整。

2.投标保证金的缴纳形式：投标人在投标截止时间前，将保证金交到重庆建筑工程职业学院财务处。

3.投标保证金的缴纳时间：2020年4月29日13:30至14:30。

（二）退还投标保证金

1.招标人确定中标人后，通知除中标人以外的其他投标人退还保证金。

2.招标人与中标人签订合同后五个工作日内，向中标人退还保证金。

## 六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。

（二）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加该项目的投标活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在建筑工程职业学院网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体。

## 七、联系方式

招标人：重庆建筑工程职业学院

联系人：丁老师、彭老师 023-61968147

地  址：重庆市南岸区梨花大道857号

# 第二篇 项目服务要求

## 一、项目概况

招标人一期电力设施由电力公司变电站2回专线至学院开闭所，再分配至各变配电室向负荷供电，含1个开闭所、1个高压配电室、2个变配电室及1台箱变。二期电源由一期开闭所提供，含1个高压开闭所和1个变配电室。本次电力代维护（低压为传统代维护，高压为智能运行维护）服务期限为3年，最高限价49.5万元，最高限价为一、二期校园电力代维护3年期服务费用限价。

三期在建工程预计2022年5月电力设施移交开展代维护工作，电力代维护费用由招标人根据变压器总功率进行单月费用报价。

※二、电力代维护范围

- 第一路电源及第二路电源均从110KV峡口变电站10千伏间隔出线开关下桩头至学院专用开闭所（位于厚德楼负一层）间的10KV高压电缆所有配电屏、柜（即按供电局与学院约定产权分界点至专用开闭所）。

- 由专用开闭所起至各配电室低压配电屏（柜）出线下桩头止所有的有关高压（10kv）及低压380V/220V配电设备（含箱式变电站）。

3. 主要内容包括但不限于：

一期：含1座“10kV专用开闭所””，1座“10kV高压配电室”，2座“10/0.4kV变配电室”，1台“箱式变电站”及相应电缆及相应电缆、配电设施等(含柴油发电机1台）。

二期：1座“10kV高压配电室”，1座“10/0.4kV变配电室”及相应电缆、配电施设等（含柴油发电机1台）。

三期：工程在建，供配电变压器总功率为2*1600KVA=3200KVA的相应电缆及配电设施等。

※三、代维护主要设施设备

一期设备：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电缆 | YJV22-8/15kV-3*400 | 根 | 2 | 开闭所进线,2*5700米 |
| 2 | 高压电缆 | YJV22-8/15kV-3*240 | 根 | 2 | 校内 |
| 3 | 高压电缆 | YJV22-8/15kV-3*95 | 根 | 4 | 校内 |
| 4 | 高压电缆 | YJV22-8/15kV-3*70 | 根 | 9 | 校内 |
| 5 | 高压开关柜 | NXAIR-12 | 台 | 9 | 开闭所 |
| 6 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 台 | 5 | 开闭所 |
| 7 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 台 | 7 | 1#变配电室 |
| 8 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 台 | 8 | 2#高压配电室 |
| 9 | 高压开关柜 | HXGN-12 | 台 | 4 | 2#变配电室 |
| 10 | 高压开关柜 | HXGN-12 | 台 | 3 | 箱式变电站 |
| 11 | 电力变压器 | SC10-30/10 | 台 | 2 | 开闭所 |
| 12 | 电力变压器 | SCB10-1250/10 | 台 | 4 | 1#变配电室 |
| 13 | 电力变压器 | SCB10-800/10 | 台 | 4 | 2#变配电室 |
| 14 | 电力变压器 | SCB10-800/10 | 台 | 1 | 箱式变电站 |
| 15 | 直流屏 | GZDW-24AH/220V | 台 | 1 | 开闭所 |
| 16 | 直流屏 | PZ61-ZK | 台 | 2 | 1#变配电室，2#高压室 |
| 17 | 低压配电屏 | GCS（固定分隔式） | 台 | 46 | 其中1#变配电室29台，2#变配电室17台 |
| 18 | 柴油发电机 | 400KW | 台 | 1 | 厚德楼负一层 |
| 19 | 柴油发电机 | 460KW | 台 | 1 | 一食堂一层 |

二期设备：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电缆 | YJV22-8/15kV-3*240150 | 根 | 1 | 校内 |
| 2 | 高压电缆 | YJV22-8/15kV-3*95 | 根 | 4 | 校内 |
| 3 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 台 | 5 | 高压配电室 |
| 4 | 高压开关柜 | HXGN-12 | 台 | 2 | 变配电室 |
| 5 | 电力变压器 | SCB11-1600/10 | 台 | 2 | 变配电室 |
| 6 | 直流屏 | -- | 台 | 1 | 开闭所 |
| 7 | 低压配电屏 | GCS（固定分隔式） | 台 | 18 | 变配电室 |
| 8 | 柴油发电机 | 520KW | 台 | 1 | 5#学生公寓负一层 |

※四、高压配电系统智能运维服务需求

建立实时高压配电监控系统，对电力设备运行中的关键数据如电压、电流、功率、温度、开关位置、故障信号等进行快速采集和实时监控，对电力设备产生的各种预警信息通过Web和APP等方式进行主动推送提交，以24小时监控中心代替值班电工进行值守，以彻底解决传统变电所的运维盲区。

高压配电系统所有数据上传至云端，可以在线监测现场设备的运行状态、查看实时参数和历史曲线，实现设备二维码巡检定位、缺陷整改、保养管理、工单等业务活动，将配电管理流程标准化、专业化、安全化。

五、高压配电系统智能运维测控布点要求

| 服务项目 |  | 主要内容 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测控布点 | 高压变压所保护测控 | 三相电压、三相电流、频率、有功、无功、功率因数、断路器位置 | 10s/实时 | 基础服务 |
|  | 关口电表 | 采集并分析关口电度表：有功峰、平、谷、总电度及无功电度 | 1h/累计 | 基础服务 |
|  | 变压器温度 | 变压器三相绕组温度，超温预警，计算负载率、经济运行状态 | 10s/实时 | 基础服务 |
|  | 温湿度 | 监测设施内温室度变化，为运行运行保障 | 10s/实时 | 基础服务 |
|  | 水浸 | 监测设施内电缆沟最低点水浸状态，实时预警 | 10s/实时 | 基础服务 |

六、高压配电系统智能运维的智能监测点要求

- 采集点位汇总

| 安装位置 |  | 数量 | 采集点位 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电室环境 | 各配电室 | 6 | 1 | 环境温度 |  |
|  |  |  | 2 | 环境湿度 |  |
|  |  |  | 3 | 水浸状态 |  |
|  |  |  | 4 | 烟感 | 选配 |
|  |  |  | 5 | 人体感应 | 选配 |
|  |  |  | 6 | 门禁 | 选配 |
|  |  |  | 7 | 视频监控 | 选配，网络支持 |
| 高压柜 | 各配电室高压进线柜及出线柜 | 21 | 1 | A相缺相 |  |
|  |  |  | 2 | B相缺相 |  |
|  |  |  | 3 | C相缺相 |  |
|  |  |  | 4 | 装置高温 |  |
|  |  |  | 5 | 装置温升 |  |
|  |  |  | 6 | 断路器分合闸状态 |  |
|  |  |  | 7 | A相电压 |  |
|  |  |  | 8 | B相电压 |  |
|  |  |  | 9 | C相电压 |  |
|  |  |  | 10 | AB线电压 |  |
|  |  |  | 11 | BC线电压 |  |
|  |  |  | 12 | CA线电压 |  |
|  |  |  | 13 | A相电流 |  |
|  |  |  | 14 | B相电流 |  |
|  |  |  | 15 | C相电流 |  |
|  |  |  | 16 | A相有功功率 |  |
|  |  |  | 17 | B相有功功率 |  |
|  |  |  | 18 | C相有功功率 |  |
|  |  |  | 19 | 总有功功率 |  |
|  |  |  | 20 | A相无功功率 |  |
|  |  |  | 21 | B相无功功率 |  |
|  |  |  | 22 | C相无功功率 |  |
|  |  |  | 23 | 总无功功率 |  |
|  |  |  | 24 | 总视在功率 |  |
|  |  |  | 25 | 功率因数 |  |
|  |  |  | 26 | 频率 |  |
|  |  |  | 27 | A相电压畸变率 |  |
|  |  |  | 28 | B相电压畸变率 |  |
|  |  |  | 29 | C相电压畸变率 |  |
|  |  |  | 30 | A相电流畸变率 |  |
|  |  |  | 31 | B相电流畸变率 |  |
|  |  |  | 32 | C相电流畸变率 |  |
|  |  |  | 33 | 电压不平衡率 |  |
|  |  |  | 34 | 电流不平衡率 |  |
|  |  |  | 35 | 有功最大需量 |  |
|  |  |  | 36 | 柜内温度 |  |
|  |  |  | 37 | 柜内湿度 |  |
|  |  |  | 38 | 有功电度（尖） |  |
|  |  |  | 39 | 有功电度（峰） |  |
|  |  |  | 40 | 有功电度（平） |  |
|  |  |  | 41 | 有功电度（谷） |  |
|  |  |  | 42 | 有功电度（总） |  |
|  |  |  | 43 | 无功电度 |  |
| 变压器 | 各台变压器 | 11 | 1 | A相线圈温度 |  |
|  |  |  | 2 | B相线圈温度 |  |
|  |  |  | 3 | C相线圈温度 |  |
|  |  |  | 4 | 变压器负载率 |  |
|  |  |  | 5 | 变压器负载状态 |  |
|  |  |  | 36 | 有功最大需量 |  |
|  |  |  | 37 | 柜内温度 |  |
|  |  |  | 38 | 柜内湿度 |  |
|  |  |  | 39 | 有功电度（尖） |  |
|  |  |  | 40 | 有功电度（峰） |  |
|  |  |  | 41 | 有功电度（平） |  |
|  |  |  | 42 | 有功电度（谷） |  |
|  |  |  | 43 | 有功电度（总） |  |
|  |  |  | 44 | 无功电度 |  |

※七、设备试验、巡视、维护小修内容

（一）在服务期内每年进行一次预防性试验，设备明细如下：

1. 1250KVA变压器4台；800KVA变压器5台；30 KVA变压器2台（站变）；1600KVA变压器2台；

2. 10KV高压开关柜43个；

3. 10KV电力电缆22根（其中2根由变电站专线出线）；

4. 微机保护装置24套；

5. 接地地网15处；

6. 绝缘工具4套；

7. 三期校园变压器总功率为3200KVA（2台1600KVA）。

（二）在服务期内必须对上述设备每年维护小修一次，包括但不限于开展设备接头紧固、清洁防腐、加润滑油、信号灯及二次熔断器更换等。

（三）在服务期内对上述设备每月巡视检查一次。

（四）在服务期内上述设备发生事故享受优先、快速、优质、合理价格的事故处理条件，及时配合招标人恢复供电。

※八、维护保养标准和要求：

1. 维护保养执行标准：GB 26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分、GBT 31989-2015 高压电力用户用电安全规范、DLT 596-2005 电力设备预防性试验规程、GB 50150 -2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准、DL/T 860 变电站通信网络和系统。

2. 中标人必须严格按照约定的范围，对招标人的代维护设备进行维护、试验、小修、事故处理及巡视检查。

3. 中标人对代维护设备上进行工作的安全负全部责任。

4. 中标人必须按规范做好每月一次的例行巡视检查工作，并向招标人书面报告检查结果。

5. 中标人必须按规范做好对待维护设备的健康评估工作，在做完健康检查后一周内，向招标人提供完整的检验报告，并配合招标人及时消除在检查中发现的设备缺陷及隐患。

6. 中标人有义务在招标人有重大保电工作时派专人进行协助值班检查，在保电期间协助招标人联系发电车，以保障工作的顺利进行。本项涉及费用经双方协商确定后由招标人负责承担。

7. 中标人对智能运维系统的信息数据和设备负全部安全责任。

8. 电缆损坏时的维修责任：50米以内的电缆材料费由中标人承担，超过50米的部分材料费用由招标人承担，除材料费以外的费用均由中标人承担。

※九、在合同期内的预防性试验，必须达到《电力设备预防性试验规程》的相关要求，包括但不限于以下补充要求：

高压开关柜的试验项目、周期和要求

- 辅助回路和控制回路绝缘电阻，每年（或大修后）需采用1000V兆欧表绝缘电阻不应低于2MΩ；

- 断路器的合闸时间、分闸时间和三相分、合闸同期性大修后应符合制造厂规定；

- 断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻；大修后应符合制造厂规定，运行中应不大于制造厂规定值的1.5倍；

- 绝缘电阻试验应符合制造厂规定（在交流耐压试验前、后分别进行）；

- 检查电压抽取(带电显示)装置应符合制造厂规定；

- 五防性能检查（五防是：①防止误分、误合断路器；②防止带负荷拉、合隔离开关；

防止带电(挂)合接地(线)开关；④防止带接地线(开关)合断路器；⑤防止误入带电间）应符合制造厂规定；

10KV电力电缆的试验要求

对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时，应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时，其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。直流耐压试验时，应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考，不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化，或泄漏电流不稳定，随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时，应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响，则应加以消除；如怀疑电缆线路绝缘不良，则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间，确定能否继续运行。10KV橡塑绝缘电力电缆的直流耐压试验电压为37KV，加压时间5min不击穿，耐压5min时的泄漏电流不应大于耐压1min时的泄漏电流。

接地装置的检查项目、周期和要求

检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况不得有开断、松脱或严重腐蚀等现象，接电电阻需满足现行规范要求。

# 第三篇  项目商务要求

## ※一、服务期及服务地点

（一）服务期

3年，中标人在签订合同即日起开始计算服务期。

（二）服务地点

重庆市南岸区梨花大道857号重庆建筑工程职业学院，具体位置由招标人指定。

## ※二、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，包括投标人实施本项目所需的所有材料成本、人员工资、管理费用、税金等全部费用以及本项目其他未预见费用，招标人不以任何原因增加本项目任何费用。

（二）本项目报价分为两部分：一是招标人一期、二期校园和相关外线电力代维护3年期总费用；二是招标人暂未投入使用的三期校园电力代维护每月单价。

## ※三、服务响应

投标人承诺提供24小时电力故障报修服务。在接到招标人代维护设备出现故障通知后，在2小时以内赶到现场进行抢险抢修，及时恢复正常供电。特殊情况下(如遇狂风暴雨、雷电等自然因素，或需要更换主体设备、材料暂缺以及需大面积停电处理等)无法正常进行检修后事故处理工作时，投标人应向招标人说明情况，并采取积极措施，不间断进行处理工作，尽快恢复正常供电，并积极配合招标人查明故障原因。

## ※四、履约保证金及付款方式

（一）合同签订前，中标人向招标人缴纳履约保证金2万元。服务期满，中标人履约完毕且无违约责任，招标人无息退还履约保证金。

（二）本项目中标金额即为合同金额，中标人每年度完成合同约定的电力代维护工作后，招标人支付当年合同费用。

（三）三期校园交付中标人实施电力代维护后，按中标人本项目报价签订补充合同，根据中标人实际服务时间据实结算费用。

※五、退出机制

投标人承诺严格按招标文件规定和合同约定履行电力代维护相关职责，若因投标人原因造成人身伤害、电力设备损毁，或无法保证招标人正常办公教学所需供电，由投标人承担相应法律责任和经济责任，招标人有权责令投标人整改、赔偿，直至无条件退场。

## 六、知识产权

招标人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、培训

中标人有义务对招标人进行电力代维护工作中所必要的培训。

## 八、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供书面声明。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 提供营业执照复印件加盖公章 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按招标文件规定提交足额投标保证金 |

注：

①投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个投标人只能有一个投标方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第二篇、第三篇（※）号标注的部分作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定，投标有效期为投标截止日期后九十天内。 |

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格性检查、符合性检查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按服务部分优劣顺序排列；若综合得分、投标报价、服务部分均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。服务部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （45%） | 45 | 1. 一、二期校园电力代维护3年期报价（40分）： 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40。 2. 三期校园电力代维护每月单价（5分）： 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40。 | 以开标一览表作为评分依据 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第二篇”所有要求，有一条不满足的，服务部分得分为0分，不再进入服务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 2 | 服务部分 （45%） | 维保方案15 | 1.电力设施维保方案 (15分)： - 维保方案合理性、规范性3分； - 维保风险管理措施3分； - 维保安全保障措施3分； - 提供电能质量分析服务3分； - 配备技术人员3分（提供员工的低压电工证、高压电工证、外线作业证的复印件并加盖投标人公章） （本项每条评分标准：优得3分，一般得2分，差得1分，无得0分） |  |
|  |  | 应急抢险12 | 2.电力故障应急抢险预案（12分）： - 应急技术人员配备2分 - 应急机具设备配置2分 - 应急抢险处置流程2分 - 应急响应时间2分 - 及时协调供应局保电或停电复闸2分 - 应急保障临时供电措施2分 （本项每条评分标准：优得2分，一般得1分，无得0分） |  |
|  |  | 智能运维 18 | 3.高压智能运维方案（18分）： a. 提供智能运维云平台，能够实现远程监控、值守、事故预警及调度功能 3分 b. 提供智能运维云平台自主知识产权的软件著作权证书复印件 3分 c. 智能云平台能实时预警信息及事故告警实时推送 3分 d. 能够实现多通道无线电力运行参数采集，其技术取得国家专利 3分 e. 能实现通过各出线柜数据采集装置获取各出线运行数据及柜内温湿度 3分 f. 云平台可对事故进行派单及GPS工程人员调度，事故处理结果形成闭环（提供证明文件） 3分 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第二篇”所有要求，有一条不满足的，服务部分得分为0分，不再进入服务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 业绩8 | 提供自2017年1月1日以来，类似本项目变配电相关的运维服务合同，每提供1个得2分，本项最高得8分 | 提供合同复印件加盖投标人公章 |
|  |  | 服务承诺 2 | 书面服务承诺： a.运维服务质量：达到发现隐患及时排除，应急抢险即时响应，2小时到达现场进行处置（1分） b.安全文明施工：达到持证上岗，佩戴安全保护措施，按电力安全操作规程操作，不影响教学生活秩序，做到人走渣除（1分） | 提供书面承诺，须有法人代表或授权委托人签字并加盖投标人公章 |

## 三、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人以联合体形式参与投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是招标人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目服务要求；项目商务要求；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）招标人对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆建筑工程职业学院网上发布，请各投标人注意下载或到招标人处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5. 招标人在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日无息退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真、邮寄形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

1.1投标文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由招标人主持，邀请招标人、投标人和有关监督部门代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由招标人工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由招标采购单位指定专人负责记录，并存档备查。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

招标人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.评标委员会应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。

2.招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中按顺序确定中标人，确认后，招标人在重庆建筑工程职业学院网站对评标结果进行公告。

4.如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5.中标人变更

5.1中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。若确定下一候选人为中标人的，必须符合以下条件：

5.1.1拟中标金额在500万元及以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

5.1.2拟中标金额在500（不含）～1000（不含）万元的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；

5.1.3拟中标金额在1000万元及以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人。

5.2中标人无充分理由放弃中标的，招标人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规投标人进行处罚。

## 七、中标通知书

（一）招标人依法确定中标人后以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件如有异议，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标人提出质疑，并附相关证明材料。

2.中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标人提出质疑，并附相关证明材料。

3.投标人对采购文件中投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向招标人提出质疑。

（二）质疑答复时限

招标人在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑投标人参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1.投标人对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向相关部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的相关当事人。

## 九、签订合同

（一）招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同

## 中标通知书发出后，由招标人和中标人根据本项目招标文件要求、中标人投标文件响应和承诺，协商一致后确定合同格式和相应条款。

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）业绩文件

（四）服务承诺书

四、服务文件

（一）服务条款差异表

（二）配备的专业设备和专业技术人员。专业设备包括但不限于：工频交流耐压仪、绝缘电阻表、直流耐压仪、红外成像仪、变压器特性测试仪、继电保护测试以仪、断路器机械特性测试仪、福禄克电能质量测试仪、电阻测试仪等设备；技术人员需持证上岗。

（三）电力设施维保方案：包含但不限于维保内容、具体措施、组织方案等

（四）高压智能运维方案

（五）应急抢险预案

五、其他

其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 |  | 报价 （小写） | 报价 （大写） |
| 一、二期校园电力代维护3年期总报价 |  |  |  |
| 三期校园电力代维护每月报价 |  |  |  |
| 备注：一、二期校园电力代维护3年期总报价不得超过49.5万元 |  |  |  |

投标人                                   法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 |  | 名称 |  | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  | / |  |  |
| - 11 |  | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （招标人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （招标人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（五）

书面声明

招标项目名称：

致：                   （招标人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （招标人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本4份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离以及偏离原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）业绩文件

（四）服务承诺书（格式自定）

## 四、服务文件

（一）服务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务要求”中所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离以及偏离的原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

（二）配备的专业设备和专业技术人员

（三）电力设施维保方案

（四）高压智能运维方案

（五）应急抢险预案

## 五、其他

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）